## Sheet1
华南商贸职业学院1-2#学生宿舍楼热水系统安装工程预算
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
1 | 水箱 | 1.材质 :采用内层 SUS304不锈钢材料，外层优质不锈钢材 料， 中间采用聚氨脂发泡保温厚度为50mm 2.类型:方形钢板水箱(制作、安装) 3.型号、规格3mX3mX2.5m(长X宽X高) 4.厚度:底板3.0mm，侧一：2.0mm，侧二： 1.5mm，侧三： 1.2mm，顶板1.0mm 5.有效容积22.5m³。 6.水箱基础:含槽钢底座 | 台 | 1
2 | 水箱 | 1.利用旧水箱20m³ 2.含基础、 吊运（1公里） | 台 | 2
3 | 方形水箱 基础加固 | 1.方形水箱纵梁增加工字钢基础 2.型号：28#工字钢 3.不含水箱混凝土基础 4.综合考虑二次搬运费用及检测维修费用 | m | 28
4 | 水位计 | 1.水位计安装 管式(Φ20mm以下) 2.铜考克¦DN15 3.玻璃管¦Φ13 | 组 | 1
5 | 热泵机组 | 1.额定制热量70.5KW 2.制热消耗功率小于16.6KW 3.性能系数COP大于4.2 4.不锈钢外壳，谷轮压缩机 5.减震装置形式 :阻尼钢弹簧减震器 6.不含槽钢底座 7.品牌：澳德绅 | 组 | 4
6 | 热泵机组 底座 | 1.基础槽钢制作、安装 2.钢板（底板）制作 3.规格： 10# 4.除锈防腐处理 | 个 | 4
7 | 循环水泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.型号:Q=16m/h,H=17m,N=1.5kW 3.减振装置形式、数量 :减震胶垫 4.品牌：南方 | 台 | 4
8 | 水泵/电磁 （动） 阀 罩 | 1.名称:水泵/电磁（动） 阀罩 2.型号:SUS304不锈钢制作 | 个 | 4
9 | PP-R管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级 : φ63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 :管道试压、冲洗消毒 6.聚氨酯发泡保温管 7.品牌：联塑 | m | 80
10 | PP-R管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级 : φ110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 :管道试压、冲洗消毒 6.聚氨酯发泡保温管 7.品牌：联塑 | m | 70
11 | PP-R管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级 : φ160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 :管道试压、冲洗消毒 6.聚氨酯发泡保温管 7.品牌：联塑 | m | 20
12 | 除污器(过 滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰螺纹连接 5.品牌：埃美柯 | 组 | 4
13 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.型号、规格:DN150 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
14 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:铜闸阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN50 4.品牌：埃美柯 | 个 | 4
15 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰 5.附件:平焊法兰 DN100 6.品牌：埃美柯 | 个 | 1
16 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜止回阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹 5.品牌：埃美柯 | 个 | 4
17 | 软接头(软 管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN50 3.平焊法兰:DN50 4.连接形式:螺纹 | 个 | 8
18 | 管道支架 | 1.支架制作（ 一般管架） 2.型钢¦综合 3.支架安装（ 一般管架） | kg | 186
19 | 刷油 | 1.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 2.醇酸防锈漆 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.醇酸防锈漆 5.一般钢结构 银粉漆 第一遍 6.酚醛清漆 | kg | 200
20 | 控制箱 | 1.全自动补水控制系统； 2.全自动定时供热水系统； 3.10.2寸触摸控制屏； 4.三相液晶显示屏多功能电表； 5.4G网络数据终端 6.16G内存卡 7.全自动热泵控制系统（自适应气候和气温） ， 自适应启 动热泵机组数量；具体智能控制见方案要求； 8.全自动水位控制系统，含缺水保护； 9.PLC远程通讯、远程控制接口； 10.温度+时间控制器1批； 11.故障备份自动启用系统； 12.普通硬件：配套开关、交流接触器 | 台 | 1
21 | 线槽 | 1.名称:金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.材质:热镀锌线槽 3.规格:200*100*1.5mm | m | 4.5
22 | 线槽 | 1.名称:金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.材质:热镀锌线槽 3.规格:100*100*1.2mm | m | 32
23 | 配管 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.PVC阻燃管¦φ25 | m | 48
24 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.绝缘电线¦BVR-2.5mm2 3.品牌：金龙羽 | m | 582
25 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.绝缘电线¦BVR-6.0mm2（双色） 3.品牌：金龙羽 | m | 120
26 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.绝缘电线¦YJV-0.6/1KV-4*10+1*6 3.品牌：金龙羽 | m | 212
27 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.绝缘电线¦YJV-0.6/1KV-4*35+1*10 3.品牌：金龙羽 | m | 7
28 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以 内) 1 2、铜芯多股绝缘电线¦RVSP 3*1.0mm2 3.品牌：金龙羽 | m | 126
29 | 接地母线 | 1.接地线敷设 户外接地线敷设 2.接地母线¦Φ10镀锌圆钢 | m | 46
30 | 全系统调 试及运行 | 全系统安装调试及运行 | 系统 | 1
合计
| 税金 | 9%
含税总计