## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟及通风系统
1.2 | 储油罐通风系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟及通风系统
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道防爆排风风机； 2.型号:风量:4000m3/h,全压:320Pa,功率:1.1KW/3Φ,N=960r/min； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风风机； 2.型号:风量:6000M3/H，全压:250PA，功率:1.1KW/3Φ,N=960R/MIN,贴梁底安装,自带防雨罩及室外安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
3 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:1000M3/H，全压:100PA，功率:0.10KW/1Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 2
4 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇; 2.规格:XBA-1840； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 95
5 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇; 2.规格:XBA-1627； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头(软接管)； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 13.644
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:大边长≤320mm； 5.板材厚度:0.5mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 15.12
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:320mm＜大边长≤450mm； 5.板材厚度:0.6mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 280.59
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:450mm＜大边长≤1000mm； 5.板材厚度:0.75mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 14.73
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:1000≤大边长≤1500mm； 5.板材厚度:1.2mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 4.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:风机设备、防火阀等支吊架； 2.材质:型钢； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 60
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈； 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、二遍灰色调和漆； 3.结构类型:一般钢结构； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 60
13 | 030702008001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁； 2.规格:包含电机、卷帘盒、固定轴、控制按钮等全部配套内容； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 71.82
14 | 030207002001 | 消音器 | 1.名称:消音器； 2.规格:800*320*1000； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
15 | 030207002002 | 消音器 | 1.名称:消音器； 2.规格:500*320*1000； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
16 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:800*320； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
17 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:500*320； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
18 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀； 2.规格:500*320； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口； 2.规格:1250x400； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
20 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）； 2.规格:800x400； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）； 2.规格:800x320； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
22 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:1800x1600； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
23 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:1600x1500； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
24 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:1250x400； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
25 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:800x250； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 17
26 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:400x250； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 3
27 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:400x200； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 314.78
29 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 系统 | 1
储油罐通风系统
30 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道防爆排风风机； 2.型号:风量:400M3/H，全压:200PA，功率:0.06KW/1Φ,N=960r/min； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
31 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:软接头(软接管)； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 1
32 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:大边长≤320mm； 5.板材厚度:0.5mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 10.78
33 | 030902001001 | 通气管 | 1.名称:通气管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:圆形； 4.规格:DN65； 5.板材厚度:1.2mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 13.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:带阻火器的呼吸阀； 2.规格:DN65； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
35 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:200*160； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
36 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）； 2.规格:200x160； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
37 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:200x160； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
38 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:风机设备、防火阀等支吊架； 2.材质:型钢； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 15
39 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈； 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、二遍灰色调和漆； 3.结构类型:一般钢结构； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 15
40 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 DN80； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
41 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 10.78
42 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 系统 | 1
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：学术中心 - 通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13