## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108003004 | 低噪音轴流排风风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:2000M3/H，全压:100PA，功率:0.15KW/1Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
2 | 030108003005 | 低噪音轴流排风风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:1000M3/H，全压:100PA，功率:0.10KW/1Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
3 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风风机； 2.型号:风量:35500M3/H，全压:530PA，功率:11KW/3Φ,N=1450R/MIN, 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 3
4 | 030404033007 | 天花排气扇 | 1.名称:壁式排气扇; 2.规格:P4； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 170
5 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:软接头(软接管)； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 16.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:大边长≤320mm； 5.板材厚度:0.5mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 0.366
7 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:630≤大边长≤1000mm； 5.板材厚度:1.0mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 323.34
8 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:1000≤大边长≤1500mm； 5.板材厚度:1.2mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 270.16
9 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:1500≤大边长≤4000mm； 5.板材厚度:1.2mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 577.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:600*1600； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
11 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:700*1200； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
12 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:900*900； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
13 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:900*900； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
14 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*1000； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
15 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*320； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
16 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:900*900； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
17 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶风口； 2.规格:500x600； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 12
18 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动常闭百叶风口； 2.规格:500x1700（+200）； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 30
19 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:200x150； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:400x200； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
21 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:500x320； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
22 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:500x600； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
23 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:800x320； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
24 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口； 2.规格:1000x1000； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
25 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:风机设备、防火阀等支吊架； 2.材质:型钢； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 40
26 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈； 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、二遍灰色调和漆； 3.结构类型:一般钢结构； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 40
27 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称：余压传感器 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 1171.37
29 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 系统 | 1
措施项目
30 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项
31 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(宿舍) - 通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13