## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108003001 | 低噪音轴流排风风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:8000M3/H，全压:250PA，功率:1.5KW/3Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
2 | 030108003002 | 低噪音轴流排风风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:2000M3/H，全压:100PA，功率:0.15KW/1Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
3 | 030108003003 | 低噪音轴流排风风机 | 1.名称:低噪音轴流排风风机; 2.型号:风量:1000M3/H，全压:100PA，功率:0.10KW/1Φ，N=960R/MIN，贴梁底安装，自带防雨罩及室内外均安装10目铁丝防虫网； 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器； 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
4 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇; 2.规格:XBA-1840； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 32
5 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇; 2.规格:XBA-1627； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404033004 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇; 2.规格:XBC-1315； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 3
7 | 030404033005 | 天花排气扇 | 1.名称:壁式排气扇; 2.规格:P4； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 1
8 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头(软接管)； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 5.12
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:大边长≤320mm； 5.板材厚度:0.5mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 36.14
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:320mm＜大边长≤450mm； 5.板材厚度:0.6mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 33.42
11 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管； 2.材质:镀锌钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:450mm＜大边长≤1000mm； 5.板材厚度:0.75mm； 6.接口形式:角钢法兰； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 47.77
12 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:风机设备、防火阀等支吊架； 2.材质:型钢； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈； 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、二遍灰色调和漆； 3.结构类型:一般钢结构； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 60
14 | 030702008001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁； 2.规格:包含电机、卷帘盒、固定轴、控制按钮等全部配套内容； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 231
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:1000*500； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀； 2.规格:800*320； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
17 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀； 2.规格:200*100； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
18 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:200x100； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 3
19 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:400x200； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
20 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:500x320； 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
21 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:800x320 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口； 2.规格:1200x2500 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
23 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口； 2.规格:800x400 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
24 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口； 2.规格:1000x500 3..满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 1
25 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m2 | 119.13
26 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 系统 | 1
措施项目
27 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
28 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教师发展中心(食堂) - 通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13