## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外； 2.介质:消防环管； 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管 DN150； 4.连接形式:热熔连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗； 6.含管件； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 8.88
2 | 030901001001 | 消火栓钢管 DN150 | 1.名称:消火栓钢管； 2.规格:DN150； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 75.63
3 | 030901001002 | 消火栓钢管 DN100 | 1.名称:消火栓钢管； 2.规格:DN100； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 303.68
4 | 030901001003 | 消火栓钢管 DN65 | 1.名称:消火栓钢管； 2.规格:DN65； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 131.63
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架制作与安装； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 350.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈； 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、两遍灰色调和漆； 3.结构类型:一般钢结构； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | kg | 350.11
7 | 030901012001 | 水泵接合器 | 1.类型:消火栓水泵接合器； 2.规格:SQS100-1.6； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 套 | 2
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓； 2.型号、规格：内含：铝合金水枪:QZ19、衬胶水带:DN65/L25M、消防软管卷盘:Φ19MM/L30M(仅宿舍及人防区设有)、破玻按钮与水力警铃:箱体旁边配置(弱电另配)、箱体尺寸(高X宽X厚): 800X650X240； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 套 | 44
9 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓； 2.型号、规格：内含：铝合金水枪:QZ19、衬胶水带:DN65/L25M、消防软管卷盘:Φ19MM/L30M(仅宿舍及人防区设有)、破玻按钮与水力警铃:箱体旁边配置(弱电另配)、箱体尺寸(高X宽X厚): 800X650X240； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 套 | 1
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN100； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 10
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
13 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：弹簧安全阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.安装部位(室内外):室内； 2.型号、规格:自动排气阀 DN20； 3.连接形式:螺纹连接； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
15 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 DN200； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
16 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 DN150； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 4
17 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 DN150； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 39
喷淋系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外； 2.介质:消防环管； 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管 DN150； 4.连接形式:热熔连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗； 6.含管件； 7.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 42.22
19 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN150； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 146.07
20 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN100； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 195.36
21 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN80； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 127.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN65； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:卡箍连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 212.59
23 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN50； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:螺纹连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 209.8
24 | 030901001009 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN40； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:螺纹连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 24.9
25 | 030901001010 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN32； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:螺纹连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 577.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030901001011 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.名称:水喷淋钢管； 2.规格:DN25； 3.材质:加厚热镀锌钢管； 4.连接形式:螺纹连接； 5.包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、刷色环、含防火封堵； 6.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | m | 2111.15
27 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架制作与安装 2.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求 |  | kg | 2029.57
28 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:二遍红丹防锈漆、两遍灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求 |  | kg | 2029.57
29 | 030901012002 | 水泵接合器 | 1.类型:喷淋水泵接合器； 2.规格:SQS100-1.6； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 套 | 2
30 | 030901003001 | 直立型闭式洒水喷头 | 1.名称：直立型闭式洒水喷头 K80，68℃； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 962
31 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 6
32 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：弹簧安全阀； 2.材质：球墨铸铁； 3.规格：DN150； 4.压力等级：综合考虑； 5.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
34 | 030901008001 | 末端试水阀 | 1.名称：末端试水阀； 2.规格：DN25； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 10
35 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置； 2.规格：DN25； 3.连接方式：螺纹连接； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 组 | 10
36 | 031003003008 | 湿式报警阀DN150 | 1.类型:湿式报警阀； 2.规格、压力等级:DN150； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 组 | 2
37 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.类型:水力警铃； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
38 | 031003003009 | 信号阀DN150 | 1.名称：信号阀； 2.规格：DN150； 3.压力等级：综合考虑； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 10
39 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 1.名称：水流指示器； 2.规格：DN150； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 10
40 | 030901007001 | 减压孔板DN150 | 1.名称：减压孔板； 2.规格：DN150； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 10
41 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.安装部位(室内外):室内； 2.型号、规格:自动排气阀 DN20； 3.连接形式:螺纹连接； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
43 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 DN200； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
44 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 DN200； 2.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 13
气体灭火系统
45 | 030703007001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置； 2.泄压面积:0.06m2； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 个 | 2
46 | 030902009001 | GQQ120自动灭火装置 | 1.名称:GQQ120/2.5自动灭火装置； 2.型号、规格:充装118KG七氟丙烷药剂； 3.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 套 | 3
47 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器； 2.规格、型号:MF/ABC4的磷酸铵盐灭火器； 3.两个灭火器一个箱； 4.满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求。 |  | 组 | 1
48 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火调试 2.试验容器规格:90L以内 3.要求:满足图纸设计、相关规范及招标文件的要求 |  | 点 | 3
措施项目
49 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：活动中心 - 消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13