## 汇总
华南商贸职业学院第四食堂装修与安装工程 汇总表
序号 | 项目名称 | 造价金额（元） | 备注
1 | 首层装修工程造价
2 | 二层装修工程造价
3 | 三层装修工程造价
4 | 水电安装部分造价
A | 以上小计
B | 措施费、安全文明施工、垃圾清运、卫生清理、材料二次搬运、管理费等
C | 税金
D | 合计含税总造价

## 首层
华南商贸职业学院第四食堂装修工程清单明细（首层）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌及备注
一 | 拆除部分项目
1 | 拆除原有铝合金门窗 | 1.人工拆除； 2.装袋外运； 3.外运距离及弃置投标人自行考虑 | ㎡ | 74.6
2 | 拆除原有砌体 | 1.人工拆除； 2.装袋外运； 3.外运距离及弃置投标人自行考虑 | ㎡ | 166.14
二 | 新建墙体部分
1 | 新建200mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 901.21
2 | 新建100mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*100mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 16.15
2 | 墙面批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1834.72
3 | 砌体下反坎 | 1.C25细石混凝土坎,200mm高；支模 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 237.51
4 | 构造柱 | 1.混凝土构造柱C25，钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 149.4
5 | 圈梁 | 1.C20 细石混凝 100*200mm 圈梁；钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 207.81
6 | 过梁 | 1.预制混凝土、两边超出门洞宽度500mm、厚度120mm； 2.4*θ6钢筋，木模板支模，浇筑C25混凝土； 3.养护及人工； 4.其它未详尽按图纸及规范 | 条 | 25
7 | 地面墙面防水处理(卫生间、售卖间、加工间、泔水房、洗碗消毒保洁洗涤间) | 1.东方雨虹防水 K11 涂料，涂刷两遍； 2.横一遍竖一遍，现场蓄水24H 试水； 3.墙面防水刷至 1.8m； 4.含人工、辅材； 5.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 899.43
三 | 大堂餐区项目
1 | 地面抗裂砂浆处理 | 1.20mm 厚抗裂砂浆找平地面； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 704.98
2 | 细石混凝土地面(地坪漆) | 1.C20细石混凝土地面找平层，5cm厚 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 286.35
3 | 地面贴800*800mm防 滑砖 | 1.800*800防滑砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 146.85
4 | 地面环氧地坪漆 | 1.环氧自流坪； 2.含主材、人工及辅材 | ㎡ | 286.35
5 | 地面贴艺术花砖 | 1.艺术花砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 271.78
6 | 5mm 铜条 | 1.5mm 铜条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接； 3.人工安装； 4.其它未详尽按图纸及规 范 | m | 80.18
7 | 反支撑 | 1.天花内空超1.5米需设置反支撑 2.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 704.98
8 | 原顶天花喷无机乳胶漆涂料 | 1.刷立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 704.98
9 | 轻钢龙骨石膏板天花吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面层 9.5 纸面石膏板，防锈自攻钉固定；（龙牌品牌）（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 383.52
10 | 石膏板天花扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 383.52
11 | 石膏板天花刷米白色无机乳胶漆涂料 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，米白色无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 383.52
12 | 造型铝格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面造型铝格栅（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 164.61
13 | 造型铁网吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面造型铁网,塑色不锈钢装饰条收边（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 82.15
14 | 造型灯槽 | 1.A 级防火等级硅酸钙板，C型钢轻钢龙骨骨架； 2.30*40 木方实木线条收边； 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 89.3
15 | 灯槽扇灰（细双飞粉、108环保胶水、人工打磨、批灰三次） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 89.3
16 | 灯槽刷漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 89.3
17 | 亚克力灯片，宽150mm | 1.亚克力灯片，宽150mm； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 93.65 |  |  | LED灯带考虑在安装工程
18 | 暗装LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 182.95
19 | 墙、柱面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108 环保胶水、 整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规 范 | ㎡ | 301.31
20 | 墙、柱面刷白色乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 301.31
21 | 墙面基层夹板打底 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 112.37
22 | 墙面碳晶板（WP-01） | 1.墙面碳晶板（WP-01）安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 68
23 | 墙面碳晶板（WP-02） | 1.墙面碳晶板（WP-02）安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.57
24 | 墙面灰钛不锈钢（MT-04） | 1.墙面1.2mm厚灰钛不锈钢安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 10.8
25 | 柱面基层夹板打底 | 1. 50*50*5mm镀锌方通龙骨； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 20.48
26 | 柱子贴铝塑板饰面 | 1.米黄色铝塑板饰面，四角圆弧边处理 2.专用胶粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 20.48
27 | 木饰面座椅(高1000mm，宽600mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.贴木饰面，LED灯带； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 15.4
28 | 木饰面设备柜(高900mm，宽900mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢、80*40镀锌方通骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.柜门贴木饰面，台面贴1.2mm厚灰钛不锈钢； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 2.5
29 | 不锈钢电梯门套 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.1.2mm厚灰钛不锈钢饰面，2mm厚铝单板饰面，不锈钢收口 3.安装亚克力灯片，暗藏灯带 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 11.7
30 | 包消防栓 | 1.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.含五金、含门 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m2 | 22.08
31 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工，40mm高； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 121.52
32 | 窗台石 | 1.大理石窗台石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 37.8
33 | 门槛石 | 1.大理石门槛石安装； 2.素水泥、人工铺贴、填缝剂勾缝 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 36.5
四 | 售卖间及加工间项目
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 202.49
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 202.49
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 487.47
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 689.96
5 | 售卖窗口10mm不锈钢防火玻璃隔断（做到顶） | 1.1.2mm厚304灰钛不锈钢边框 2.90min防火玻璃（耐火等级：A 耐火时间不低于3小时） 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 40.18
6 | 售卖窗口10mm不锈钢防火玻璃上下折叠窗 | 1.1.2mm厚304灰钛不锈钢边框 2.90min防火玻璃（耐火等级：A 耐火时间不低于3小时） 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 24.29
7 | 售卖窗口造型吊墙制作 | 1. 型钢（角钢、方管）； 2.基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 59.87
8 | 售卖窗口造型吊墙贴白色造型铝塑板 | 1.白色造型铝塑板 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 36.84
9 | 售卖窗口造型吊墙不锈钢收边条 | 1.304灰钛不锈钢收口条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接并且补同颜色油漆； 3.人工安装； | m | 101.7
10 | 售卖窗口砌350mm轻质砖矮墙(高950mm) | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 43.75
11 | 售卖窗口矮墙批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 87.5
12 | 售卖窗口矮墙压顶(宽350mm,高80mm) | 1.混凝土压顶C20，φ8钢筋网，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 46.05
13 | 售卖窗口台面包人造石 | 1.优质人造石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 27.63
14 | 售卖窗口墙面贴瓷片砖 | 1.墙面瓷片砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 43.75
15 | 售卖窗口墙面贴400*800mm瓷砖 | 1.墙面300*600mm瓷砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 46.05
16 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 46.05
17 | 暗藏LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 46.05
18 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 59.4
五 | 奶茶饮品区项目
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 27.5
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 27.5
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 41.27
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 68.77
5 | 售卖窗口10mm不锈钢防火玻璃隔断（做到顶） | 1.1.2mm厚304灰钛不锈钢边框 2.90min防火玻璃（耐火等级：A 耐火时间不低于3小时） 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 5.18
6 | 售卖窗口造型吊墙制作 | 1. 型钢（角钢、方管）； 2.基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 4.81
7 | 售卖窗口造型吊墙贴白色造型铝塑板 | 1.白色造型铝塑板 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 2.96
8 | 售卖窗口造型吊墙不锈钢收边条 | 1.304灰钛不锈钢收口条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接并且补同颜色油漆； 3.人工安装； | m | 9
9 | 售卖窗口砌350mm轻质砖矮墙(高950mm) | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 3.52
10 | 售卖窗口矮墙批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 7.04
11 | 售卖窗口矮墙压顶(宽350mm,高80mm) | 1.混凝土压顶C20，φ8钢筋网，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 3.7
12 | 售卖窗口台面包人造石 | 1.优质人造石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 2.22
13 | 售卖窗口墙面贴条形砖 | 1.墙面条形砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 3.52
14 | 售卖窗口墙面贴400*800mm瓷砖 | 1.墙面400*800mm瓷砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 3.7
15 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 3.7
16 | 暗藏LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 3.7
六 | 泔水房、洗碗间、保洁间、消毒间、洗涤用品间
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 75
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 75
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 186.67
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 261.67
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 5
6 | 墙面扇灰(刮腻子)(洗涤用品间) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.07
7 | 墙面刷乳胶漆(洗涤用品间) | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.07
8 | 地砖踢脚线(洗涤用品间) | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 7.1
9 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 15.6
七 | 男女更衣室、办公室
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.3
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.3
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖(更衣室) | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 67.93
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.3
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 个 | 3
6 | 墙面扇灰(刮腻子)(办公室) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 41.51
7 | 墙面刷乳胶漆(办公室) | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 41.51
8 | 地砖踢脚线(办公室) | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 16.1
八 | 货梯厅、过道
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 48
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 48
3 | 墙裙贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 47.22
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 95.22
5 | 墙面扇灰(刮腻子) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 78.25
6 | 墙面刷乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 78.25
7 | 地砖踢脚线 | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 39.35
九 | 男女卫生间
1 | 地面贴800*800mm防滑砖 | 1.800*800防滑砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 53.88
2 | 轻钢龙骨石膏板天花吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面层 9.5 纸面石膏板，防锈自攻钉固定；（龙牌品牌）（详见效果图及施工图） 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 53.88
3 | 石膏板天花扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 53.88
4 | 石膏板天花刷白色无机乳胶漆涂料 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，白色无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 53.88
5 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 141.49
6 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 195.37
7 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 2
8 | B级抗倍特隔板,带门（高：2m） | 1.18mm厚抗倍特隔板； 2.不锈钢五金配件； 3.人工安装； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 64.3
9 | 成品洗手台 | 1.成品洗手台安装 2.人工安装； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.9
十 | 门窗项目
1 | 不锈钢单开乙级防火门(FM乙1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 9
2 | 不锈钢双开乙级防火门(FM乙1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 5
3 | 不锈钢单开乙级防火门(M1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 6
4 | 不锈钢双开乙级防火门(M1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 4
5 | 不锈钢双开乙级防火门(M1500*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 1
6 | 钢化玻璃门联窗 | 1.门框1.2mm厚304不锈钢； 2.12mm钢化玻璃（含钢化玻璃车边、倒角磨边，开孔，密封胶收口） 3.含地弹簧、不锈钢拉手、防撞门夹等五金配件 4.其它未详尽按图纸及规范 | m2 | 61.02
十一 | 其他项目
1 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 | ㎡ | 1216
2 | 清洁费（精开荒） | 1.开工到开业期间所有现场清洁费 | ㎡ | 1216
| 以上合计 |  | 元

## 二层
华南商贸职业学院第四食堂装修工程清单明细（二层）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌及备注
一 | 拆除部分项目
二 | 新建墙体部分
1 | 新建200mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 996.27
2 | 新建100mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*100mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.95
2 | 墙面批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 2060.44
3 | 砌体下反坎 | 1.C25细石混凝土坎,200mm高；支模 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 271.91
4 | 构造柱 | 1.混凝土构造柱C25，钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 145.25
5 | 圈梁 | 1.C20 细石混凝 100*200mm 圈梁；钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 229.21
6 | 过梁 | 1.预制混凝土、两边超出门洞宽度500mm、厚度120mm； 2.4*θ6钢筋，木模板支模，浇筑C25混凝土； 3.养护及人工； 4.其它未详尽按图纸及规范 | 条 | 35
7 | 地面墙面防水处理 | 1.东方雨虹防水 K11 涂料，涂刷两遍； 2.横一遍竖一遍，现场蓄水24H 试水； 3.墙面防水刷至 1.8m； 4.含人工、辅材； 5.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 974.25
8 | 地面回填（高：450mm）（冷藏库、冷冻库） | 1.人工回填陶粒； 2.人工、材料费用 | m³ | 21.51
9 | 地面回填（高：350mm）（上方售卖间、加工间、更衣室、主副、洗碗间等） | 1.人工回填陶粒； 2.人工、材料费用 | m³ | 133.42
10 | 地面找平 | 1.1:3水泥砂浆，厚度30mm； 2.人工找平； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 429
三 | 大堂餐区项目
1 | 地面抗裂砂浆处理 | 1.20mm 厚抗裂砂浆找平地面； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1071.24
2 | 细石混凝土地面(地坪漆) | 1.C20细石混凝土地面找平层，5cm厚 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 533.24
3 | 地面贴800*800mm防 滑砖 | 1.800*800防滑砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 15.46
4 | 地面环氧地坪漆 | 1.环氧自流坪； 2.含主材、人工及辅材 | ㎡ | 533.24
5 | 地面贴艺术花砖 | 1.艺术花砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 522.54
6 | 5mm 铜条 | 1.5mm 铜条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接； 3.人工安装； 4.其它未详尽按图纸及规 范 | m | 136.84
7 | 反支撑 | 1.天花内空超1.5米需设置反支撑 2.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1071.24
8 | 原顶天花喷无机乳胶漆涂料 | 1.刷立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1071.24
9 | 轻钢龙骨石膏板天花吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面层 9.5 纸面石膏板，防锈自攻钉固定；（龙牌品牌）（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 585.25
10 | 石膏板天花扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 585.25
11 | 石膏板天花刷米白色无机乳胶漆涂料 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，米白色无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 585.25
12 | 造型铁网吊顶，四周做弧形 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面造型铁网,塑色不锈钢装饰条收边（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 333.24
13 | 造型灯槽 | 1.A 级防火等级硅酸钙板，C型钢轻钢龙骨骨架； 2.30*40 木方实木线条收边； 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 18.78
14 | 灯槽扇灰（细双飞粉、108环保胶水、人工打磨、批灰三次） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 18.78
15 | 灯槽刷漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 18.78
16 | 长条形亚克力造型灯(高750mm,宽250mm) | 1.型钢吊杆，50*40镀锌方通骨架，膨胀螺栓固定； 2.框架采用基层板A级防火等级硅酸钙板； 3.竖向两边安装亚克力灯片，高750mm,四周与接缝处做灰钛不锈钢收边条 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 52.16 |  |  | LED灯带考虑在安装工程
17 | 暗装LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 331.74
18 | 墙、柱面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108 环保胶水、 整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规 范 | ㎡ | 323.84
19 | 墙、柱面刷白色乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 323.84
20 | 墙面基层夹板打底 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 44.73
21 | 墙面灰钛不锈钢（MT-04） | 1.墙面1.2mm厚灰钛不锈钢安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 10.56
22 | 墙面不锈钢（MT-06） | 1.墙面1.2mm厚不锈钢安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 34.17
23 | 柱面基层夹板打底 | 1. 50*50*5mm镀锌方通龙骨； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 78.08
24 | 柱子贴木饰面 | 1.米黄色铝塑板饰面，四角圆弧边处理 2.专用胶粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 78.08
25 | 木饰面座椅(高1000mm，宽600mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.贴木饰面，LED灯带； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 17.76
26 | 木饰面设备柜(高900mm，宽900mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢、80*40镀锌方通骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.柜门贴木饰面，台面贴1.2mm厚灰钛不锈钢； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 3.3
27 | 木饰面长方形桌(高1000mm，宽800mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.贴木饰面； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.44
28 | 不锈钢电梯门套 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.1.2mm厚灰钛不锈钢饰面，2mm厚铝单板饰面，不锈钢收口 3.安装亚克力灯片，暗藏灯带 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 11.7
29 | 包消防栓 | 1.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.含五金、含门 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m2 | 17.76
30 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 132.25
31 | 窗台石 | 1.大理石窗台石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 63.2
32 | 门槛石 | 1.大理石门槛石安装； 2.素水泥、人工铺贴、填缝剂勾缝 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 24.8
四 | 售卖间及加工间项目
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 260.1
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 260.1
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 730.03
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 990.13
5 | 售卖窗口10mm不锈钢防火玻璃隔断（做到顶） | 1.1.2mm厚304灰钛不锈钢边框 2.90min防火玻璃（耐火等级：A 耐火时间不低于3小时） 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 56.49
6 | 售卖窗口造型吊墙制作 | 1. 型钢（角钢、方管）； 2.基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 52.46
7 | 售卖窗口造型吊墙贴白色造型铝塑板 | 1.白色造型铝塑板 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 32.28
8 | 售卖窗口造型吊墙不锈钢收边条 | 1.304灰钛不锈钢收口条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接并且补同颜色油漆； 3.人工安装； | m | 85.5
9 | 售卖窗口砌350mm轻质砖矮墙(高950mm) | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 38.33
10 | 售卖窗口矮墙批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 76.66
11 | 售卖窗口矮墙压顶(宽350mm,高80mm) | 1.混凝土压顶C20，φ8钢筋网，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 40.35
12 | 售卖窗口台面包人造石 | 1.优质人造石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 24.21
13 | 售卖窗口墙面贴条形砖 | 1.墙面条形砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 38.33
14 | 售卖窗口墙面贴400*800mm瓷砖 | 1.墙面400*800mm瓷砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 40.35
15 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 40.35
16 | 暗藏LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 40.35
17 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 94.2
五 | 主食仓、副食仓、易耗品间
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 40.4
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 40.4
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 94.52
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 134.92
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 3
6 | 墙面扇灰（刮腻子）(易耗品间) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 24.17
7 | 墙面刷乳胶漆(易耗品间) | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 24.17
8 | 地砖踢脚线(易耗品间) | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 7.8
六 | 洗碗间、保洁间、消毒间、洗涤用品间
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 71.1
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 71.1
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 137.93
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 209.03
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 4
6 | 墙面扇灰(刮腻子)(洗涤用品间) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.61
7 | 墙面刷乳胶漆(洗涤用品间) | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.61
8 | 地砖踢脚线(洗涤用品间) | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 8.54
9 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 4.2
七 | 男女更衣室
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 12.8
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 12.8
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 56.62
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 12.8
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 个 | 2
八 | 员工通道
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 85.65
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 85.65
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 94.14
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 179.79
5 | 墙面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 154.58
6 | 墙面刷乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 154.58
九 | 冷藏库、冷冻库项目
1 | 地面找平 | 1.1:3水泥砂浆，厚度30mm； 2.人工找平； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 59.6
2 | 地面铺防潮垫 | 1.敷设XPS挤塑板+防潮隔气SPS材料； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 59.6
3 | 地面贴600*600mm防 滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 59.6
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 59.6
5 | 墙面100mm厚聚氨酯双面彩钢板 | 1.100mm厚聚氨酯双面彩钢板 2.人工安装 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 188.83
6 | 不锈钢冷库专用门（1300*2300mm*2套） | 不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚不锈钢、100mm厚聚氨酯双面彩钢板组合而成，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页,其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 5.98
十 | 门窗项目
1 | 不锈钢单开乙级防火门(FM乙1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 11
2 | 不锈钢双开乙级防火门(FM乙1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 11
3 | 不锈钢双开甲级防火门(FM甲1500*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 1
4 | 不锈钢单开乙级防火门(M1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 4
5 | 不锈钢双开乙级防火门(M1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 8
十一 | 其他项目
1 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 | ㎡ | 1684.17
2 | 清洁费（精开荒） | 1.开工到开业期间所有现场清洁费 | ㎡ | 1684.17
| 以上合计 |  | 元

## 三层
华南商贸职业学院第四食堂装修工程清单明细（三层）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌及备注
一 | 拆除部分项目
二 | 新建墙体部分
1 | 新建200mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1025.64
2 | 新建100mm轻质砖墙 | 1.轻质砖砌块600*200*100mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 41.01
2 | 墙面批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 2133.3
3 | 砌体下反坎 | 1.C25细石混凝土坎,200mm高；支模 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 282.36
4 | 构造柱 | 1.混凝土构造柱C25，钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 149.4
5 | 圈梁 | 1.C20 细石混凝 100*200mm 圈梁；钢筋，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 237.66
6 | 过梁 | 1.预制混凝土、两边超出门洞宽度500mm、厚度120mm； 2.4*θ6钢筋，木模板支模，浇筑C25混凝土； 3.养护及人工； 4.其它未详尽按图纸及规范 | 条 | 36
7 | 地面墙面防水处理 | 1.东方雨虹防水 K11 涂料，涂刷两遍； 2.横一遍竖一遍，现场蓄水24H 试水； 3.墙面防水刷至 1.8m； 4.含人工、辅材； 5.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1136.66
8 | 地面回填（高：450mm）（左上加工间） | 1.人工回填陶粒； 2.人工、材料费用 | m³ | 21.51
9 | 地面回填（高：350mm）（上方售卖间、加工间、更衣室、杂物间、洗碗间等） | 1.人工回填陶粒； 2.人工、材料费用 | m³ | 133.42
10 | 地面找平 | 1.1:3水泥砂浆，厚度30mm； 2.人工找平； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 429
三 | 大堂餐区项目
1 | 地面抗裂砂浆处理 | 1.20mm 厚抗裂砂浆找平地面； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 934.93
2 | 细石混凝土地面(地坪漆) | 1.C20细石混凝土地面找平层，5cm厚 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 438.24
3 | 地面贴800*800mm防 滑砖 | 1.800*800防滑砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 15.46
4 | 地面环氧地坪漆 | 1.环氧自流坪； 2.含主材、人工及辅材 | ㎡ | 438.24
5 | 地面贴艺术花砖 | 1.艺术花砖； 2.1:3 水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 481.23
6 | 5mm 铜条 | 1.5mm 铜条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接； 3.人工安装； 4.其它未详尽按图纸及规 范 | m | 114.58
7 | 反支撑 | 1.天花内空超1.5米需设置反支撑 2.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 934.93
8 | 原顶天花喷无机乳胶漆涂料 | 1.刷立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 934.93
9 | 轻钢龙骨石膏板天花吊顶 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面层 9.5 纸面石膏板，防锈自攻钉固定；（龙牌品牌）（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 507.79
10 | 石膏板天花扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 507.79
11 | 石膏板天花刷米白色无机乳胶漆涂料 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆，米白色无机乳胶漆涂料三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 507.79
12 | 造型铁网吊顶，四周做弧形 | 1.轻钢龙骨及木龙骨基层，膨胀螺钉φ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层板A级防火等级硅酸钙板 3.面造型铁网,塑色不锈钢装饰条收边（详见效果图及施工图）(按投影面积) 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 274.39
13 | 造型灯槽 | 1.A 级防火等级硅酸钙板，C型钢轻钢龙骨骨架； 2.30*40 木方实木线条收边； 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.15
14 | 灯槽扇灰（细双飞粉、108环保胶水、人工打磨、批灰三次） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.15
15 | 灯槽刷漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.15
16 | 长条形亚克力造型灯(高750mm,宽250mm) | 1.型钢吊杆，50*40镀锌方通骨架，膨胀螺栓固定； 2.框架采用基层板A级防火等级硅酸钙板； 3.竖向两边安装亚克力灯片，高750mm,四周与接缝处做灰钛不锈钢收边条 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 52.16 |  |  | LED灯带考虑在安装工程
17 | 暗装LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 318.11
18 | 墙、柱面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108 环保胶水、 整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规 范 | ㎡ | 321.42
19 | 墙、柱面刷白色乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 321.42
20 | 墙面基层夹板打底 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.84
21 | 墙面灰钛不锈钢（MT-04） | 1.墙面1.2mm厚灰钛不锈钢安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 10.56
22 | 墙面不锈钢（MT-06） | 1.墙面1.2mm厚不锈钢安装； 2.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称,阳角收口整齐； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 23.28
23 | 柱面基层夹板打底 | 1. 50*50*5mm镀锌方通龙骨； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 48.64
24 | 柱子贴铝塑板饰面 | 1.米黄色铝塑板饰面，四角圆弧边处理 2.专用胶粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 48.64
25 | 木饰面座椅(高1000mm，宽600mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.贴木饰面，LED灯带； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 4.85
26 | 木饰面设备柜(高900mm，宽900mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢、80*40镀锌方通骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.柜门贴木饰面，台面贴1.2mm厚灰钛不锈钢； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 3.3
27 | 木饰面长方形桌(高1000mm，宽800mm) | 1.50*50*5mm镀锌角钢骨架； 2.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 3.贴木饰面； 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 5.44
28 | 不锈钢电梯门套 | 1.木龙骨，阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.1.2mm厚灰钛不锈钢饰面，2mm厚铝单板饰面，不锈钢收口 3.安装亚克力灯片，暗藏灯带 4.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m | 11.7
29 | 包消防栓 | 1.阻燃基层板及安装所需所有辅材； 2.含五金、含门 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 5.其它未详尽按图纸及规范 | m2 | 26.08
30 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 139.38
31 | 窗台石 | 1.大理石窗台石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 67.8
32 | 门槛石 | 1.大理石门槛石安装； 2.素水泥、人工铺贴、填缝剂勾缝 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 11.3
四 | 售卖间、加工间、仓库项目
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 394.98
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 394.98
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 898.59
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 1293.57
5 | 售卖窗口10mm不锈钢防火玻璃隔断（做到顶） | 1.1.2mm厚304灰钛不锈钢边框 2.90min防火玻璃（耐火等级：A 耐火时间不低于3小时） 3.人工安装 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 69.69
6 | 售卖窗口造型吊墙制作 | 1. 型钢（角钢、方管）； 2.基层板及安装所需所有辅材； 3.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 64.71
7 | 售卖窗口造型吊墙贴白色造型铝塑板 | 1.白色造型铝塑板 2.下料、制作、焊接、打磨、固定安装等工作； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 39.82
8 | 售卖窗口造型吊墙不锈钢收边条 | 1.304灰钛不锈钢收口条； 2.拼角地方异型对接，手工打磨，焊接并且补同颜色油漆； 3.人工安装； | m | 107.56
9 | 售卖窗口砌350mm轻质砖矮墙(高950mm) | 1.轻质砖砌块600*200*200mm； 2.Mb5.0专用砂浆； 3.人工砌筑； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 47.29
10 | 售卖窗口矮墙批荡 | 1.1:2水泥砂浆、抹灰厚度20mm，强度等级M5； 2.人工批荡； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 94.58
11 | 售卖窗口矮墙压顶(宽350mm,高80mm) | 1.混凝土压顶C20，φ8钢筋网，支模； 2.含主材、人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 49.78
12 | 售卖窗口台面包人造石 | 1.优质人造石，云石胶粘贴； 2.人工及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 29.87
13 | 售卖窗口墙面贴条形砖 | 1.墙面条形砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 47.29
14 | 售卖窗口墙面贴400*800mm瓷砖 | 1.墙面400*800mm瓷砖; 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 49.78
15 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 49.78
16 | 暗藏LED灯带 | 1.LED灯带，4500K，12w/米； 2.人工安装； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 49.78
17 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 132
五 | 杂物间、易耗品间项目
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.26
2 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.26
3 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 33.26
4 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 2
5 | 墙面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 84.69
6 | 墙面刷乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 84.69
7 | 不锈钢踢脚线 | 1.9厘难燃夹板打底； 2.1.2厚304灰钛不锈钢,折边加工； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 30.19
六 | 洗碗间、保洁间、消毒间、洗涤用品间
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 71.1
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 71.1
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 160.42
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 231.52
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； | 个 | 4
6 | 墙面扇灰(刮腻子)(洗涤用品间) | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.61
7 | 墙面刷乳胶漆(洗涤用品间) | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 22.61
8 | 地砖踢脚线(洗涤用品间) | 1.100mm高地砖踢脚线； 2.人工及辅材； 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 8.54
9 | 不锈钢排水槽及篦子300*300mm | 1、1.0mm厚304不锈钢排水槽宽300mm，及304不锈钢排水篦子安装； 2.2.0厚定制304不锈钢水沟镶边，含安装、灌浆、20*20@600撑条及所有辅材 3.含主材、人工及辅材 4.其它未详尽按图纸及规范 | m | 4.2
七 | 男女更衣室
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 15.7
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 15.7
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 60.16
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 15.7
5 | 排气扇 | 1.金羚排气扇、8寸、塑料材质外壳； 2.人工接线安装及配件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 个 | 2
八 | 员工通道
1 | 地面贴600*600mm防滑砖 | 1.600*600防滑砖； 2.1:3水泥砂浆混合、人工铺贴； 3.缝隙要求均匀对称； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 107.98
2 | 天花600*600mm铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨、θ6mm螺纹吊杆，膨胀螺栓固定，吊杆长度超过1.5m需按规范设置反向支撑； 2.基层材料种类、0.8厚、规格600*600铝扣板； 3.人工安装、满足施工工艺； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 107.98
3 | 墙面贴400*800mm白色瓷砖 | 1.400*800mm白色瓷砖； 2.素水泥粘贴固定、人工铺贴； 3.缝隙要求清晰、平整、顺直、均匀对称、专用填缝剂勾缝； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 131.83
4 | 瓷砖美缝 | 1.德高美缝剂地面瓷砖美缝； 2.机械配合人工清理缝隙； 3.人工及辅材； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 239.81
5 | 墙面扇灰（刮腻子） | 1.细双飞粉、108环保胶水、整体挂灰三遍； 2.人工打磨、批灰三次； 3.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 211.89
6 | 墙面刷乳胶漆 | 1.立邦名牌环保型防潮油漆； 2.涂刷抗碱封闭底漆一遍； 3.涂刷面漆乳胶漆三遍； 4.其它未详尽按图纸及规范 | ㎡ | 211.89
九 | 门窗项目
1 | 不锈钢单开乙级防火门(FM乙1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 9
2 | 不锈钢双开乙级防火门(FM乙1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 8
3 | 不锈钢双开乙级防火门(FM乙2200*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 2
4 | 不锈钢单开乙级防火门(FM乙800*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 2
4 | 不锈钢单开乙级防火门(M1100*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 4
5 | 不锈钢双开乙级防火门(M1300*2300mm) | 1.不锈钢门框，不锈钢门扇、材料1.5mm厚304不锈钢组合而成，双面板，合页门五金配件包含有协和牌的：方形锁、方形合页，每扇带300*600防火玻璃观察窗 2.其它未详尽按图纸及规范 | 樘 | 10
十 | 其他项目
1 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 | ㎡ | 1671.64
2 | 清洁费（精开荒） | 1.开工到开业期间所有现场清洁费 | ㎡ | 1671.64
| 以上合计 |  | 元

## 安装
华南商贸职业学院第四食堂安装工程清单明细（1~3层）
序号 | 分部分项工程 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 强电项目
① | 一层
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1BAL1 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1DKAL0 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1DKAL1~7 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 7
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1KFCAL 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-1ALFT 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-1ALFT2 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-1APCF1 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-1APCF2 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱S-1AWSP 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
10 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：100*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 120.88
11 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：150*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 102.87
12 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 77.72
13 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*150*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 29.5
14 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 600.71
15 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 600.71
16 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 17
17 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-(4*185+1*95)mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 25
18 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 104.07
19 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 12.5
20 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 387.82
21 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 104.32
22 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 62.58
23 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 21.48
24 | 600*600嵌入式灯盘(防爆灯) | 1.暗装灯盘；38W；6000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 85
25 | LED软灯带 | 1.LED软灯带； 2.规格:4000k 10w/m | m | 232.7
26 | 吊扇 | 1.直径规格:1200m/75W； 2.高度：2600mm 3.如因现场高度限制不能安装吊扇部分，改为安装摇头壁扇或吸顶摇头风扇； 4.人工材料及辅材 | 套 | 21
27 | 风幕机 | 1.(长:1500-1800mm)/150-200W、开关款； 2.人工及辅材； | 套 | 7
28 | 灭蚊灯 | 1.灭蚊灯； 2.人工及辅材； | 套 | 10
29 | 双胆LED射灯(可调较) | 1.暗装筒灯；20W；5000K 2.安装方式：明装 3.人工材料及辅材 | 套 | 42
30 | 筒灯【白色外框】 | 1.暗装筒灯；12W；5000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 134
31 | 装饰吊灯 | 1.装饰吊灯(款式参考效果图) 2.高度：2600mm 3.人工材料及辅材 | 套 | 17
32 | 单联单控开关 | 1.安装单联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 28
33 | 双联单控开关 | 1.安装双联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 20
34 | 三联单控开关 | 1.安装三联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 6
35 | 风扇调速开关 | 1.安装吊扇开关 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 21
36 | 普通插座安装（二三插） | 1.安装2+3插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 37
37 | 防水插座安装 | 1.安装防水插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 2
38 | 接线盒 | 1.86型接线盒，固定楼板上明装安装； 2.人工安装及辅料 | 套 | 104
39 | 接线盒 | 1.86型接线盒，墙面开槽暗敷； 2.含板面开孔,凿槽、修补 3.人工安装及辅料 | 套 | 14
40 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号，材质，规格：WDZ-BYJ-2.5 3.人工安装及辅料线； | m | 8220.23
41 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 75.83
42 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 1507.12
43 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC50 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 92.7
② | 二层
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱DKAL0 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2DKAL1~11 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 11
3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-2ALFT 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-2ALFT2 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-2APCF1 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
6 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：100*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 172
7 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：150*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 17
8 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 46.55
9 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*150*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 29
10 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 480.16
11 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 480.16
12 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-(4*185+1*95)mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 34
13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 466.24
14 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 23
15 | 600*600嵌入式灯盘(防爆灯) | 1.暗装灯盘；38W；6000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 108
16 | LED软灯带 | 1.LED软灯带； 2.规格:4000k 10w/m | m | 372.09
17 | 吊扇 | 1.直径规格:1200m/75W； 2.高度：2600mm 3.如因现场高度限制不能安装吊扇部分，改为安装摇头壁扇或吸顶摇头风扇； 4.人工材料及辅材 | 套 | 31
18 | 风幕机 | 1.(长:1500-1800mm)/150-200W、开关款； 2.人工及辅材； | 套 | 2
19 | 灭蚊灯 | 1.灭蚊灯； 2.人工及辅材； | 套 | 10
20 | 双胆LED射灯(可调较) | 1.暗装筒灯；20W；5000K 2.安装方式：明装 3.人工材料及辅材 | 套 | 88
21 | 筒灯【白色外框】 | 1.暗装筒灯；12W；5000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 224
22 | 筒灯【黑色外框】 | 1.暗装筒灯；12W；5000K 2.安装方式：明装 3.人工材料及辅材 | 套 | 11
23 | 装饰吊灯 | 1.装饰吊灯(款式参考效果图) 2.高度：2600mm 3.人工材料及辅材 | 套 | 33
24 | 单联单控开关 | 1.安装单联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 32
25 | 双联单控开关 | 1.安装双联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 28
26 | 三联单控开关 | 1.安装三联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 1
27 | 风扇调速开关 | 1.安装吊扇开关 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 25
28 | 普通插座安装（二三插） | 1.安装2+3插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 44
29 | 空调插座安装 | 1.安装空调插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 2
30 | 接线盒 | 1.86型接线盒，固定楼板上明装安装； 2.人工安装及辅料 | 套 | 122
31 | 接线盒 | 1.86型接线盒，墙面开槽暗敷； 2.含板面开孔,凿槽、修补 3.人工安装及辅料 | 套 | 11
32 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号，材质，规格：WDZ-BYJ-2.5 3.人工安装及辅料线； | m | 12405.43
33 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 90.6
34 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 2860.73
35 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC50 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 49.5
③ | 三层
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3DKAL0 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3DKAL1 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3DKAL2~10 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 9
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-3ALFT 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-3ALFT2 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱F-3APCF1 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
7 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：100*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 159.76
8 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：150*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 25.56
9 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 62.09
10 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*150*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 33.62
11 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 515.46
12 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 515.46
13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-(4*185+1*95)mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 43
14 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 410.28
15 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 32
16 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 15.2
17 | 600*600嵌入式灯盘(防爆灯) | 1.暗装灯盘；38W；6000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 135
18 | LED软灯带 | 1.LED软灯带； 2.规格:4000k 10w/m | m | 367.89
19 | 吊扇 | 1.直径规格:1200m/75W； 2.高度：2600mm 3.如因现场高度限制不能安装吊扇部分，改为安装摇头壁扇或吸顶摇头风扇； 4.人工材料及辅材 | 套 | 27
20 | 风幕机 | 1.(长:1500-1800mm)/150-200W、开关款； 2.人工及辅材； | 套 | 2
21 | 灭蚊灯 | 1.灭蚊灯； 2.人工及辅材； | 套 | 10
22 | 双胆LED射灯(可调较) | 1.暗装筒灯；20W；5000K 2.安装方式：明装 3.人工材料及辅材 | 套 | 72
23 | 筒灯【白色外框】 | 1.暗装筒灯；12W；5000K 2.安装方式：嵌入式安装 3.人工材料及辅材 | 套 | 204
24 | 筒灯【黑色外框】 | 1.暗装筒灯；12W；5000K 2.安装方式：明装 3.人工材料及辅材 | 套 | 11
25 | 装饰吊灯 | 1.装饰吊灯(款式参考效果图) 2.高度：2600mm 3.人工材料及辅材 | 套 | 26
26 | 单联单控开关 | 1.安装单联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 34
27 | 双联单控开关 | 1.安装双联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 26
28 | 三联单控开关 | 1.安装三联单控开关(250V,10A) 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 2
29 | 风扇调速开关 | 1.安装吊扇开关 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 25
30 | 普通插座安装（二三插） | 1.安装2+3插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 44
31 | 接线盒 | 1.86型接线盒，固定楼板上明装安装； 2.人工安装及辅料 | 套 | 121
32 | 接线盒 | 1.86型接线盒，墙面开槽暗敷； 2.含板面开孔,凿槽、修补 3.人工安装及辅料 | 套 | 12
33 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号，材质，规格：WDZ-BYJ-2.5 3.人工安装及辅料线； | m | 11183.89
34 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 110.6
35 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 2242.45
36 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC50 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 45
④ | 屋面
1 | 配电箱 | 1.名称:屋面空调配电箱S-WAPkt1(防水型IP65) 2.安装方式:落地式安装,基座H=200mm 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:屋面空调配电箱S-WAPkt2(防水型IP65) 2.安装方式:落地式安装,基座H=200mm 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
3 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 28
4 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架(含防水处理） 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：屋顶安装 | m | 62.68
5 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 164.58
6 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 164.58
7 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 107
8 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 18.48
9 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 75
10 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 34.3
11 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.含电缆头、电力调试 | m | 21.48
12 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC40 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 9
13 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC50 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 16.5
二 | 弱电项目
① | 一层
1 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：300*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 44.75
2 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 52.65
3 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 176.78
4 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 176.78
5 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 278
6 | 网络线 | 1.安装网络线Cat-6 4P 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 1649.69
7 | 网络插座 | 1.安装网络插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 3
8 | 电话插座 | 1.安装电话插座 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 3
9 | 暗装接线盒 | 1.联塑牌86型接线盒，墙面开槽暗敷； 2.含板面开孔,凿槽、修补 3.人工安装及辅料 | 套 | 6
② | 二层
1 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：100*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 66.5
2 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 120.7
3 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 120.7
4 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 230
5 | 网络线 | 1.安装网络线Cat-6 4P 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 1706.24
③ | 三层
1 | 桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：100*100*1.5 3.安装方式：吊顶内梁底或墙面安装 | m | 66.5
2 | 管道支架 | 1.名称：桥架及管道支架 2.材质：型钢 | kg | 120.7
3 | 金属钢结构刷油 | 1.名称：钢结构刷油 2.油漆：防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 120.7
4 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.安装方式：暗配 4.含开孔、开槽、修补 | m | 215
5 | 网络线 | 1.安装网络线Cat-6 4P 2.含人工、主材及辅材 3.其它未详尽按图纸及规范 | m | 1691.24
三 | 给排水项目
① | 一层
1 | PPR冷水管D=20 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 11.8
2 | PPR冷水管D=25 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 85.9
3 | PPR冷水管D=32 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 28
4 | PPR冷水管D=40 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 36.6
5 | PPR冷水管D=50 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 14.63
6 | 钢塑复合管冷水管D=80 | 1.钢塑复合管冷水管，法兰安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 55
7 | PVC排污管D=200 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 60
10 | PVC排污管D=150 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 4.7
8 | PVC排污管D=110 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 10.5
9 | PVC排污管D=75 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 2
10 | PVC废水管D=150 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 81.66
11 | PVC废水管D=110 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 35.93
12 | PVC废水管D=75 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 12.9
13 | PVC废水管D=50 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 29.81
14 | 螺纹阀门安装 | 1、类型:铜截止阀安装 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
15 | 螺纹阀门安装 | 1、类型:铜截止阀安装 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
16 | 螺纹阀门安装 | 1、类型:闸阀安装 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
17 | 小便器（自动） | 1.规格、类型:小便器（自动）； 2.附件名称、数量:含感应器、截止阀、冲洗阀、防污器、存水弯等附件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 7
18 | 蹲式大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器（带水箱）； 2.附件名称、数量:含截止阀、冲洗阀、防污器、存水弯等附件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 12
19 | 坐式大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器（带水箱）； 2.附件名称、数量:含截止阀、冲洗阀、防污器、存水弯等附件； 3.其它未详尽按图纸及规范 | 套 | 2
20 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、角阀、金属软管等附件 | 个 | 6
21 | 拖布池 | 1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、角阀、金属软管等附件 | 个 | 2
22 | 水表DN25 | 1.水表，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 7
23 | 水位控制阀组 | 1.水位控制阀组，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 1
24 | 地漏 | 1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯等附件 | 个 | 25
25 | 地漏 | 1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN75 3.含存水弯等附件 | 个 | 2
26 | 清扫口 | 1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN150 | 个 | 2
27 | 玻璃钢隔油池 | 1.玻璃钢隔油池GYO-20 36立方米/小时； 2.路面土方开挖及恢复； 2.人工材料及辅材 | 个 | 1
28 | 管道水泥混凝土路面破除及恢复 | 1.水泥路面混凝土破除、土方开挖、渣土清运 2.水泥混凝土路面恢复 3.人工及辅材： | m | 50
② | 二层
1 | PPR冷水管D=20 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 19.9
2 | PPR冷水管D=25 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 66.3
3 | PPR冷水管D=32 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 19.21
4 | PPR冷水管D=40 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 45
5 | PPR冷水管D=50 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 9.8
6 | PVC废水管D=150 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 83.93
7 | PVC废水管D=110 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 45.72
8 | PVC废水管D=75 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 23.56
9 | PVC废水管D=50 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 41.25
10 | 螺纹阀门安装 | 1、类型:铜截止阀安装 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 15
11 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、角阀、金属软管等附件 | 个 | 8
12 | 水表DN25 | 1.水表，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 11
13 | 水位控制阀组 | 1.水位控制阀组，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 1
14 | 地漏 | 1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯等附件 | 个 | 32
15 | 清扫口 | 1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN150 | 个 | 8
③ | 三层
1 | PPR冷水管D=20 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 27.1
2 | PPR冷水管D=25 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 66.3
3 | PPR冷水管D=32 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 19.21
4 | PPR冷水管D=40 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 45
5 | PPR冷水管D=50 | 1.PPR管，热熔焊接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设，立面沿墙面开槽敷设； 3.人工材料及辅材、修补； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 9.8
6 | PVC废水管D=150 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 83.93
7 | PVC废水管D=110 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 45.72
8 | PVC废水管D=75 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 23.56
9 | PVC废水管D=50 | 1.PVC-U排水管，粘接连接安装； 2.沿地面或天花楼板固定敷设； 3.人工材料及辅材； 4.含开孔、开槽、修补 | m | 37.75
10 | 螺纹阀门安装 | 1、类型:铜截止阀安装 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 13
11 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、角阀、金属软管等附件 | 个 | 8
12 | 水表DN25 | 1.水表，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 9
13 | 水位控制阀组 | 1.水位控制阀组，含人工安装及配件； 2.人工材料及辅材 | 个 | 1
14 | 地漏 | 1.名称、类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯等附件 | 个 | 25
15 | 清扫口 | 1.名称、类型:清扫口 2.规格:DN150 | 个 | 8
安装项目合计

## 排油烟管道
华南商贸职业学院第四食堂排油烟管道工程清单
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 特性参数
一 | 1楼加工间及洗碗间排烟
1.1 | 加工间
1.1.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 650*500/500*400/320*320 | 厂制品 | m² | 99 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
1.1.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 650*500/500*400/320*320 | 厂制品 | 个 | 16 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
1.1.3 | 不锈钢防火阀 | 650*400 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
1.1.4 | 不锈钢防火阀 | 500*400 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
1.1.5 | 不锈钢防火阀 | 320*320 |  | 个 | 6 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
1.1.6 | 不锈钢止回阀 | 320*320 |  | 个 | 6 |  |  | 1.名称:调节阀°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
1.2 | 洗碗间
1.2.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 320*320 | 厂制品 | m² | 9 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
1.2.2 | 不锈钢烟管弯头变口 | 均值 320*320 | 厂制品 | 个 | 5 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
1.2.3 | 轴流风机 |  | 九州 | 台 | 1 |  |  | 1、功率0.37KW/220V； 2、处理风量：2000-3000M³/h
1.2.4 | 风柜吊架连避震 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
1.2.5 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
1.2.6 | 风机控制开关 | 国标 |  | 套 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
1.2.7 | 风机安装电源线 | 配套风机安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
1.2.8 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
1.2.9 | 防雨百叶 | 500*200 |  | 项 | 1
二 | 2楼加工间及洗碗间排烟
2.1 | 加工间
2.1.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 1000*600/650*400 | 厂制品 | m² | 109 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
2.1.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 1000*600/650*400 | 厂制品 | 个 | 19 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
2.1.3 | 不锈钢防火阀 | 1000*600 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
2.1.4 | 不锈钢防火阀 | 800*500 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
2.1.5 | 不锈钢防火阀 | 320*320 |  | 个 | 11 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
2.1.6 | 不锈钢止回阀 | 320*320 |  | 个 | 11 |  |  | 1.名称:调节阀°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
2.2 | 洗碗间
2.2.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 320*320 | 厂制品 | m² | 9 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
2.2.2 | 不锈钢烟管弯头变口 | 均值 320*320 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
2.2.3 | 轴流风机 |  | 九州 | 台 | 1 |  |  | 1、功率0.37KW/220V； 2、处理风量：2000-3000M³/h
2.2.4 | 风柜吊架连避震 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
2.2.5 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
2.2.6 | 风机控制开关 | 国标 |  | 套 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
2.2.7 | 风机安装电源线 | 配套风机安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
2.2.8 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
2.2.9 | 防雨百叶 | 500*200 |  | 项 | 1
三 | 3楼加工间及洗碗间排烟
3.1 | 加工区
3.1.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 1000*600/650*400 | 厂制品 | m² | 149 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
3.1.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 1000*600/650*400 | 厂制品 | 个 | 18 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
3.1.3 | 不锈钢防火阀 | 1250*800 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.1.4 | 不锈钢防火阀 | 1250*600 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.1.5 | 不锈钢止回阀 | 1250*600 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:调节阀°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.1.6 | 不锈钢防火阀 | 800*500 |  | 个 | 1 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.1.7 | 不锈钢防火阀 | 320*320 |  | 个 | 9 |  |  | 1.名称:防火调节阀150°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.1.8 | 不锈钢止回阀 | 320*320 |  | 个 | 9 |  |  | 1.名称:调节阀°（含执行机构） 2.附件:含支架制作安装，除锈刷油
3.2 | 洗碗间
3.2.1 | 不锈钢排烟管 | 均值 320*320 | 厂制品 | m² | 9 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接，防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
3.2.2 | 不锈钢烟管弯头变口 | 均值 320*320 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
3.2.3 | 轴流风机 |  | 九州 | 台 | 1 |  |  | 1、功率0.37KW/220V； 2、处理风量：2000-3000M³/h
3.2.4 | 风柜吊架连避震 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
3.2.5 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 套 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
3.2.6 | 风机控制开关 | 国标 |  | 套 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
3.2.7 | 风机安装电源线 | 配套风机安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
3.2.8 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
3.2.9 | 防雨百叶 | 500*200 |  | 项 | 1
四 | 楼顶1号排油烟机（控制一二楼）
4.1.1 | 不锈钢排烟管（含立管） | 2400*1300 | 厂制品 | m² | 178 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.1.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 1350*1000 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.1.3 | 风机/静电器喇叭口 | 随设备尺寸 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.1.4 | 油烟净化机 | 60000m³/h | 天泷 | 台 | 1 |  |  | 碳钢冷板喷漆外壳，油烟处理高效，处理风量：60000m3/h，电压220V，风量配套风机风量，防腐蚀不生锈，钣金零部件不生锈，确保高耐久性。节能设计，合金离子器，高效集尘板，无过滤器更换成本，油性电离率高达95%以上；
4.1.5 | 油烟净化器座架连避震 | 与净化器尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
4.1.6 | 抽排烟风机 | 30" | 林发 | 台 | 1 |  |  | 1、功率30KW/380V； 2、订制阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料，杜绝高温环境下结露； 3、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441角钢内支承架，配同U型底座合围整体，GS钢板外套静电喷涂高。 4、降噪减震，进口叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，，全压1000pa左右，处理流量54000-60000立方/时。
4.1.7 | 风柜座架连避震 | 与风柜尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 与风柜尺寸配套
4.1.8 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 个 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
4.1.9 | 风机、净化器启动控制箱 | 国标 |  | 项 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
4.1.10 | 风机和净化器安装电源线 | 配套风机净化器安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
4.1.11 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 套 | 1
4.1.12 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
楼顶2号排油烟机（控制3楼）
4.2.1 | 不锈钢排烟管（含立管） | 2400*1300 | 厂制品 | m² | 88 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.2.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 1350*1000 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.2.3 | 风机/静电器喇叭口 | 随设备尺寸 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.2.4 | 油烟净化机 | 45000m³/h | 天泷 | 台 | 1 |  |  | 碳钢冷板喷漆外壳，油烟处理高效，处理风量：45000m3/h，电压220V，风量配套风机风量，防腐蚀不生锈，钣金零部件不生锈，确保高耐久性。节能设计，合金离子器，高效集尘板，无过滤器更换成本，油性电离率高达95%以上；
4.2.5 | 油烟净化器座架连避震 | 与净化器尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
4.2.6 | 抽排烟风机 | 28" | 林发 | 台 | 1 |  |  | 1、功率18.5KW/380V； 2、订制阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料，杜绝高温环境下结露； 3、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441角钢内支承架，配同U型底座合围整体，GS钢板外套静电喷涂高。 4、降噪减震，进口叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，，全压1000pa左右，处理流量38000-44000立方/时。
4.2.7 | 风柜座架连避震 | 与风柜尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 与风柜尺寸配套
4.2.8 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 个 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
4.2.9 | 风机、净化器启动控制箱 | 国标 |  | 项 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
4.2.10 | 风机和净化器安装电源线 | 配套风机净化器安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
4.2.11 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 套 | 1
4.2.12 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
楼顶3号排油烟机（控制1.2.3楼）
4.3.1 | 不锈钢排烟管（含立管） | 1200*1600 | 厂制品 | m² | 135 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.3.2 | 不锈钢烟管弯头，变口，三通 | 均值 1350*1200 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。满焊连接,防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.3.3 | 风机/静电器喇叭口 | 随设备尺寸 | 厂制品 | 个 | 4 |  |  | 采用201#δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。
4.3.4 | 油烟净化机 | 45000m³/h | 天泷 | 台 | 1 |  |  | 碳钢冷板喷漆外壳，油烟处理高效，处理风量：45000m3/h，电压220V，风量配套风机风量，防腐蚀不生锈，钣金零部件不生锈，确保高耐久性。节能设计，合金离子器，高效集尘板，无过滤器更换成本，油性电离率高达95%以上；
4.3.5 | 油烟净化器座架连避震 | 与净化器尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 采用国标槽钢及角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。
4.3.6 | 抽排烟风机 | 28" | 林发 | 台 | 1 |  |  | 1、功率18.5KW/380V； 2、订制阻燃型风机，框架式箱体，钢板压折复式结构，内部夹层为超细玻璃纤维材料，杜绝高温环境下结露； 3、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441角钢内支承架，配同U型底座合围整体，GS钢板外套静电喷涂高。 4、降噪减震，进口叶轮、轴承、轴芯，多翼前弯叶片式叶轮，，全压1000pa左右，处理流量38000-44000立方/时。
4.3.7 | 风柜座架连避震 | 与风柜尺寸一致 | 厂制品 | 套 | 1 |  |  | 与风柜尺寸配套
4.3.8 | 风机减震帆布软接口 | 与风柜尺寸一致 |  | 项 | 1 |  |  | 订制产品； 符合行业规范标准。
4.3.9 | 风机、净化器启动控制箱 | 国标 |  | 项 | 1 |  |  | 采用1.0mm箱体制作； 采用国际品牌开关元件、过流保护，配套风机静电功率,不含电路电线的敷设安装。
4.3.10 | 风机和净化器安装电源线 | 配套风机净化器安装 |  | 项 | 1 |  |  | 风机到控制开关
4.3.11 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 |  |  | 套 | 1
4.3.12 | 墙面开孔及修复 |  |  | 项 | 1
2楼冷库
1 | 低温冷库 | 7500*4000*3000mm |  | 座 | 1 |  |  | 冷库板：采用 304#双面不锈钢板，100mm 厚的高密度氨基酸脂 PV 发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门，860*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝 220V，配闭合器，选用环保冷媒，美国艾默生低温JK080LGE，冷风机型号 JK80/250L， 鸿森电磁阀标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：-15～-18℃；制冷效果有保证、整体美观、冷库密封。
2 | 高温冷库 | 7500*4000*3000mm |  | 座 | 1 |  |  | 冷库板：采用 304#双面不锈钢板，100mm 厚的高密度氨基酸脂 PV 发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；掩门平式冷库门：标准双面不锈钢合页门， 860*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝 220V，配闭合器，选用环保冷媒，美国艾默生高温机组型号 JK030MGE，冷风机JK22/240L， 鸿森电磁阀标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：+10～-5℃；制冷效果有保证、整体美观、冷库密封。
| 系统小计 |  |  | 元
五 | 工程费用
6.1.1 | 法兰、角码、吊码等配套 |  |  | 批 | 1 |  |  | 专用材料制作、安装；配套管径尺寸加固；
6.1.2 | 抽排安装辅助五金散件 |  |  | 批 | 1 |  |  | 拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。
6.1.3 | 系统安装辅助设施搭建 |  |  | 项 | 1 |  |  | 安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。
六 | 设备安装、人工及调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 包含人工费、公司管理费、设备安装调试费等在内的全部费用。
七 | 高空作业费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 室内高空作业费
八 | 税费 |  |  | 项 | 1
合计