## 报价清单
广州华南商贸职业学院2026年空调清洗消毒服务项目报价表
序号 | 空调位置 | 单位 | 数量（台） | 含税单价 （元/台） | 含税金额 （元） | 备注
1 | 1-3栋 | 台 | 1247
2 | 4栋 | 台 | 170
3 | 5栋 | 台 | 107
4 | 6栋 | 台 | 119
5 | 7栋 | 台 | 80
6 | 8栋 | 台 | 66
7 | 9栋 | 台 | 110
8 | 10栋 | 台 | 153
9 | 11栋 | 台 | 65
10 | 12栋 | 台 | 65
11 | 16栋 | 台 | 80
12 | 17栋 | 台 | 476
13 | 教学楼 | 台 | 331
14 | 实训楼 | 台 | 415
含税合计（元） |  |  | 3484
备注： 1.以上价格包含：税费、人工费、材料费、检测费、高空作业费等。 2.清洗外机时，应避免将楼梯墙壁污染； 3.清洗完成后，每栋楼不少于一台的抽检，并出具专业的第三方合格抽检报告（第三方检测报告须包含细菌总数、真菌总数、积尘量等指标，并符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）或现行国家标准）。检测费用由中标人承担。
报价单位：
联系人及电话：

## 清洗流程及验收标准
空调清洗流程与验收标准
一、清洗消毒范围
滤网：小心拆卸滤网，彻底清除积尘，使用专业消毒方法进行杀菌处理，确保无灰尘、病菌残留。
蒸发器（换热器）：细致清除灰尘与霉菌，采用针对性强的消毒工艺重点消毒，保障换热效率与空气健康。
出风口/回风口：深入擦拭表面及内部隐藏污垢，还原通风顺畅，减少空气二次污染风险。
冷凝水盘：及时清理积水，杜绝细菌滋生源头，维持排水通畅，预防异味产生。
外壳及面板：对空调外壳及操控面板进行全面表面清洁消毒，去除污渍、手印，使其外观焕然一新。
二、清洗消毒流程
（一）前期准备
作业人员务必在操作前关闭空调电源，严格检查确保断电安全，防止触电事故。
在空调周边显著位置放置清晰醒目的“设备清洗，请勿操作”警示牌，阻挡无关人员误触误开。
依据清洗任务准备齐全专业工具，包括各类刷子、大功率吸尘器、适配的中性清洁剂、消毒剂及防护用具等。
（二）拆卸与清洁步骤
滤网清洁：先用软毛刷轻轻刷去滤网表面浮尘，再以吸尘器深度吸净缝隙灰尘；随后将滤网浸泡于按比例调配的中性清洁剂溶液中，浸泡时间10分钟，之后用清水缓慢冲洗，确保无清洁剂残留，最后放置在通风良好处晾干。
蒸发器处理：选取专用空调清洗剂，均匀喷洒在蒸发器表面，注意避开电路部件，待污垢充分溶解后，利用低压水枪或缓慢流淌的清水小心冲洗，确保换热片洁净无垢。
出风口/冷凝水盘清理：以湿润软布细致擦拭出风口叶片及边框、冷凝水盘表面，针对顽固污垢，谨慎选用温和消毒剂轻轻擦拭，避免损伤设备表
面。
（三）消毒关键环节
严格选用符合国家标准、具备正规备案的消毒剂，如季铵盐类、过氧化氢或含氯消毒剂，按照产品说明书精准稀释。
采用喷洒或擦拭方式对已清洁部件均匀施药，确保消毒作用时间不少于10分钟，充分杀灭细菌、真菌等常见病原体，保障消毒效果达标。
三、消毒剂选用准则
安全性至上：所选消毒剂腐蚀性极低，刺激性微弱，最大程度降低引发师生过敏等不良反应风险，保障使用环境安全。
确保有效性：必须是经权威部门备案认可的产品，对空调环境内常见的细菌、真菌等致病微生物具备显著杀灭效力，消毒效果经专业验证。
契合环保理念：各项环保指标完全符合国家现行环保标准，使用后对周边生态环境无污染、无破坏，可自然降解。
全程记录存档：详细记录每次清洗的具体时间、参与作业人员姓名、所使用消毒剂的品牌、规格、用量等关键信息，以备后续查验追溯。
四、其他关键要求
无论是室内机还是室外机，均需全面拆解，深度清洗滤网与蒸发器，保证设备内部各部件干净，外观洁净。
清洗全程产生的各类垃圾，如灰尘、杂物、废弃清洁剂瓶等，必须及时清理，作业结束后现场卫生应彻底打扫，恢复原状。
空调内外机外壳清洗完毕后，不得残留水渍、清洁剂印或其他污渍，表面光滑整洁，色泽均匀。
清洗过程中一旦发现空调存在部件损坏、制冷制热异常、漏水漏电等任何问题，作业人员应立即详细登记，及时反馈给相关负责人，并如实录入清洗记录单，清洗后空调需能正常运行。
清洗任务完成后，验收人员需按每栋楼随机抽取不少于一台空调的标准进行严格抽检，重点核查清洗质量、消毒效果；同时，必须要求外包单位提供由具备资质的第三方专业检测机构出具的合格检测报告，报告内容涵盖微生物指标、清洁度等关键参数，以此作为最终验收合格依据。